# 服务需求书

一、 项目概述

项目厂址位于揭阳市揭东区中德金属生态城范围内的西北部，揭阳市揭东区玉滘镇东径村范围，揭阳市生活垃圾卫生填埋场东南侧，一期工程占地142亩，总规模占地200亩。

本项目一期工程日处理生活垃圾1000吨，配置1条生活垃圾预处理线，采用生物干化+机械分选（MBT系统）工艺，成品为RDF（垃圾衍生燃料），RDF采用1台处理能力为750t/d的机械炉排焚烧炉进行焚烧，并配套1条烟气处理线，同时配置1台25MW凝汽式汽轮机+1台25MW发电机。机组年运行时间不小于8000小时。

二、 服务要求

（一）中标单位管理要求

1、中标单位按照《劳动法》、国家和地方的有关法律、法规和招标人要求组建驻招标人现场服务团队并规范管理。中标单位的主要负责人是中标单位安全生产第一责任者，应当按照承包工作内容制定符合《中华人民共和国安全生产法》及其相关法律法规要求的安全生产规章制度和安全操作规程并执行，对承包业务的安全生产全面负责。

2、中标单位人员的数量、技能水平、身体状况、管理、文案等须满足招标人要求和厂内正常生产，中标单位必须配备能满足现场维修需求的各种工作人员，且无违法犯罪记录，特殊工种的工作人员须持有相应的资格证等文件，且交招标人备案。中标单位必须向招标人提供所有进场工作员工的身份证件、体检报告、特种作业人员证件、保险等资料，并配戴上岗证进出厂区，无上岗证一律不得进入厂区。

3、中标单位负责消除因个别员工品行不端、违法乱纪等造成的负面影响。

4、中标单位必须设置安全员，对中标单位操作人员进行安全生产指导管理和监督，及时向招标人通报安全工作情况。中标单位对所有聘用的人员的安全负全责，对自有车辆安全负全责，负责承担员工的劳保用品及工装等。贯彻“谁施工，谁负责安全”的原则，中标单位人员在提供运维服务期间（区域）因自身原因造成伤亡、火警、火灾、设备损坏等事故（包括由中标单位责任造成招标人人员、第三方人员伤亡等），由中标单位负责。对造成招标人及第三方人员伤亡、财产损失的，中标单位承担由此给招标人及第三方造成的全部损失。招标人应协助进行紧急抢救伤员和保护现场。

5、中标单位负责自身团队及班组建设的设施和软硬件、上下班途中交通、饮食及住宿。中标单位自行配备办公用具（电脑、文件档案、办公用品、办公桌椅等）、办公用房。

6、点检、维护、保养、检修相关的工器具、耗材、机械设备由招标人负责提供。灭虫消杀、物业保洁（含设备保洁）相关的工具器、设备及耗材由中标单位自行提供。

7、管理和检修维护必须符合招标人规范程序（安全管理、两票三制、方案措施、文件归档、管控一体化系统）。

8、重要设备划区域中标单位须定人定岗巡检，每天夜间安排正常值班。

9、中标单位遇应急工作需要应立即组织足够的得力人员限时完成目标。

10、中标单位承担因管理、技能、过错等造成的相应处罚。

11、除非获得招标人事先的书面同意，否则不得将职责义务转让给第三方，也不得进行分包。

12、招标人外委进行的项目（技术改造、特种设备检验、试验项目、建筑维修、环境改造和改善等），中标单位有义务按招标人要求协助外委方完成。

13、中标单位负责进行耗材、备品备件的卸车、装车、厂内转运、化学试剂厂内转运与添加（如酸洗塔加酸，除尘器除灰的厂内转运），库房整理等工作。

14、在进入招标人生产现场工作前，中标单位应对从业员工进行安全教育，将培训结果报招标人，使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全教育且培训不合格者不得进入生产现场施工或操作。如中标单位从业人员进行更换时，必须和招标人取得联系，并提交相关的证照资料复印件。

15、中标单位须保证外来人员的入厂管理，厂区内如出现异常，接到通知后须5分钟赶到现场处置。

16、中标单位人员中如有出现违法、技能不达标、工作责任心淡薄、重大过错、严重违反制度等行为，中标单位应及时予以辞退并更换。

（二）服务范围及要求

1、按照区域划分中标单位工作内容包括如下：

（1）卸料大厅与原生垃圾池

1）负责该区域卫生清洁，灭虫消杀，及时清理垃圾与污水、清理地面污渍，做到日洁日清；

2）负责卸料平台的安全设施、应急物资管理，栓挂地锚；对垃圾车驾驶员存在违章卸料的现象应及时制止，对安全设施、应急物资损坏及垃圾车辆违章操作的情况须及时向招标人提出；

3）负责卸料大厅垃圾运输车辆的指挥和卸料门的管理，合理安排、疏导垃圾运输车辆有序卸料；

4）负责渗滤液廊道与破碎机廊道（含0米，6米，11米层）的垃圾清理。

5）负责招标人破碎机及其辅助设施的检修维护，保证其正常达标生产运行。具体要求详见附件《

破碎机焊补维护技术协议》。

6）负责渗滤液泵及其辅助设施的检修维护以及其他相关工作。

（2）干化车间与机械分选车间

1）负责设备与设施，包括机械设备（包括传动设备、转动设备、液压设备、起重设备、破碎、筛分、分选、环保设备等）管道、阀门、仪表、电气设施、附属物的常规巡检、维护、加油、卫生清理，及时进行设备故障处理，确保整体运行正常。进行耗材、备品备件的卸车、装车、厂内转运、化学试剂厂内转运与添加（如酸洗塔加酸）。除尘器除灰的厂内转运。

2）负责该区域生产与廊道区域、办公区域的卫生清理工作，保持环境整洁。

3）定期清理干化仓盖垃圾，以使得自动垃圾吊可以下吊抓扣，同时保证整体车间整洁、形象良好、满足对外展示与宣传需求。

（3）厂区保洁

1）负责承包范围内生产产房与设备间、电气间、排水沟、办公室及车间卫生间、公共通道等公司公共区域的卫生清洁工作；有特殊增加区域单独添加。

2）负责承包范围内灭蝇消杀、除臭、保持厂区卫生与良好形象。

3）参观廊道以及相关楼梯间、地面、墙面、门窗、参观窗（含内外两面）需要时刻保持干净，做好蚊虫消杀，满足招标人宣传与展示的需要。

4）应做到文明操作，操作现场及时清扫、整理。每天工作结束，应做到工完、料尽、场地清。操作中必须堆放在现场的物品，须经招标人及建设单位许可，整齐堆放在指定地点。否则招标人或建设单位有权自行清理，其费用由中标单位承担。

（4）电气仪表与自动化控制

1）电气专业：MCC电气柜出线端子排为界限，端子排以内为招标人的责任范围，端子排以外为中标单位的责任范围，由中标单位进行维护、保洁，保证设备的正常运行。

2）热控专业：DCS系统或PLC系统I/O柜出线端子排为界限，端子以内为招标人的责任范围，端子排以外为中标单位的责任范围，由中标单位进行维护、保洁，保证设备的正常运行。

（5）招标人安排MBT其他区域的工作。

2、按照检修维护内容划分，下列属于中标单位工作范围：

（1）检修维护的定义：是指本项目的生产及生活设施和系统的日常维护、临时性检修、事故抢修（含带压堵漏）、清理各类坑池罐箱、单台设备的一般性大修以及为完善系统、提高设备性能而进行的必要的小型技术改造等一切围绕安全稳定运行而开展的工作。

（2）检修维护内容（包括但不限于）：

1）中标单位及时有效的处置全厂设备、设施的故障和缺陷。对招标人所属的所有设备的巡检、故障排查、消缺、抢修、润滑、保养、清洁；设备及刷漆防腐等工作。

2）中标单位负责完成招标人确定的以下类型的技术改造项目---完善运行维护安全设施、提高效率、减少设备故障率、减少重复维修率、减少维修劳动强度以及其它厂容厂貌小型改造等项目。

3）中标单位负责渗滤液廊道等密闭空间的清淤工作。

4）中标单位按招标人巡回检查制度和巡回检查表，定期巡视设备，掌握设备状况。

5）中标单位负责设备、管道、金属结构的防腐修补，安全标志油漆。

6）中标单位负责生产维修所需的焊接、起重、搬运、搭拆脚手架以及临时工作平台的搭设。

7）中标单位在厂内设备、机械、工器具、仪器条件具备的情况下，负责加工、修配、组装、调试各种构件、零件、元器件等设备配件，小型零件的加工（机加工件除外）、修理修配；对维护、抢修更换下来的设备、备件的恢复工作。

8）中标单位按招标人规范规程上维护的要求，对设备进行维护消缺，对设备进行定期加油、滤网清洗、清理堵灰堵渣、疏通管道等工作。

9）配合完成招标人各专业对外委托项目的协助工作。

10）承担物资的卸货入库，整理材料库房；负责领取现场需要的备品备件、物资、材料；库存备品备件的保养维护；剩余的物资及时归还库房，并作好归还手续。

11）对于工作中需取得的特殊作业或特殊工作，中标单位应确保具有相应资质，资质不符或人员能力不足时，由中标单位外聘具有资质的单位和人员施工，施工前需经招标人同意，所发生费用由中标单位支付。

12） 消防系统、特殊消防设备进行定期巡检和维护。

13） 元件、表计、变送器、电（气）动执行机构、电动门、电磁阀及附件、电加热系统等的定期巡检和维护。

14） 建筑设备的简单处置（堵漏、开凿、墙面小面积粉刷等）及临时性应急加固工作。

15）招标人安排的其他设备设施的检修维护工作。

（3）设备管理应达到的指标

- 设备发生故障人员必须15分钟内(冬天20分钟，夜间20分钟）到达现场。

- 非计划停运次数（招标人导致除外）：小于4次/月。

- 主设备完好率100%，辅助设备完好率100%，公用系统保证不影响全厂综合生产运行。

- 设备缺陷及时消缺完成率100%（经招标人认定能消除缺陷）。

- MBT系统投入率≥95%。

- 污染物排放达到环评规定标准（招标人原因除外）。

- 减少材料、工具消耗，修旧利废，提高生产效率。

- 定期巡检，重点区域重点巡查，及时发现消防隐患，若有火情须立即采取灭火措施，并第一时间通知招标人，增加人手配合招标人处理火情和险情。

3、工作内容的具体描述（包括但不限于以下描述）

- 水泵及油泵：紧固性检查，水泵更换机械密封、盘根、叶轮、轴、轴承、泵解体检查等日常检查与维修。

- 风机：轴承检查、加油、更换；风道检查、清理、防腐、增加完善、更换；叶轮叶片清理修补、紧固性检查，齿轮检查、油质、磨损维护等。

- 皮带机与刮板：中标单位负责跑偏调整、托辊更换、耐磨托板检查更换，销轴更换，堵料清理、落料清理、加油、拉绳开关维护、传感器件维护保养更换，皮带小型修复。大型皮带更换、大型粘接等工作由双方友好协商后可作为额外单项进行委托与结算。

- 滚筒筛、磁选、涡流选、光学分选机、步进给料机：巡检维护、堵料清理、筛网更换、防腐油漆、破损元件拆换等。

- 电缆：电缆的敷设、绝缘测试、端接、校对、防护封堵、桥架维修更换、电缆管的施工防腐等。

- 管道阀门：更换阀门、盘根、法兰垫片；焊接、切割、安装管道；PE/PP/PVC管道阀门安装连接。

- 中标单位负责范围内的盘箱柜：检查清灰、故障判断、维修改造、停运后的接线紧固检查、箱柜的散热检查处理，箱体防护及门锁修理。

- 限位开关和行程开关：开关试验、行程调试、润滑加油、维修更换。

- 电机：绝缘检查、线圈检查、电机解体维修、联轴器拆装、轴承润滑、零件更换、密封检查更换、接线端子检查紧固、接线方式校对、散热风扇检查维修。潜水泵的绝缘检查处理、更换。

- 干化车间工艺换热器（加热器与冷凝器）和附属管道的定期巡检、维护、按照招标人技术要求进行定期清洗（招标人提供工具）。干化仓底部风管定期清洗（招标人提供工具）。如有故障和堵塞，对生物滤池酸洗塔填料（塑料件）进行换填清洗。

- 液压设备：密封性检查处理和更换；油质检查；磨损部件更换；控制系统检查维修；同步性调整等。

- 管沟和阀门井：疏通清理，破损维修更换，阀门检查维修更换，管路开挖维修和回填。

- 通讯、网络、电视、监控等弱电系统：设备运行环境维护（散热、清洁、防尘、防潮等）；对相应设备运行信号、制式和协议的调整编译；回路检查校对；线缆敷设接线调试等。

- 消防及有毒有害气体检测报警设备：消防设备的定期检查维护更新，消防管路的检查试验维修，消防报警设备的定期试验和维修。

- 热工测点：包括温度测点（热电阻、热电偶、双金属温度计、水银温度计、）压力测点（变送器、压力表、压力开关）、流量监测（电磁流量计、热式流量计）、速度传感器、振动传感器、轴向位移、液位计、编码器等：检查维护、校对、更换、拆修组装。自动控制系统：PLC等相关元件清灰、查线、校对、维修更换。

- 热控阀门：气动阀、调阀、气动开关阀、电动调阀、物位开关、电动门、流量开关、电动执行机构：故障甄别、维修更换、调试校对、拆修组装。

- 门窗：全厂门窗的完好性、密封性检查维修，门窗开移灵活性检查维修，定期对门轴、门锁进行试验和预见性维修，闭门器安装和维护，门窗玻璃和插销维修更换。伸缩门、卷帘门、推拉门等机械和控制维修。

- 地下沟道：盖板承重性能检查维修更换、增加，沟内积水清理，沟内接地体导通性检查维修，沟内杂物清理；沟内设备设施的防腐。

- 称重设备：传感器及配套控制回路检查，故障甄别、维修更换、调试校对、拆修组装。

- 空调：定期清理清洗、检查电路水路、介质更换装卸、风门机构检查维修。

- 储罐：各种容器内部检查清理，小面积防腐维修处理，储罐的人孔、投料孔检查密封，定期对储罐的安全设施检查维修。

- 减速机：齿轮的啮合检查，油质检查更换，齿轮磨损检查维修、轴承检查、轴承箱换油等。

- 滤油设备：密封检查维修，内部清理，真空滤油机更换滤芯，按要求滤油，油位检查补充，清理油污等。

- 自动监测仪表：回路接线检查，部分性能校对，设备维护更换。

- 泵类：设备的吊出、回装，泵体和电机的检查维修，吊装设备的维修保养，线缆的检查、绑扎、绝缘处理，井管维修更换、连接密封、防腐处理等。

- 施工用起重设备：定期对手拉葫芦润滑、防腐、承重试验、链条检查，对行车、电动葫芦进行润滑防腐、电机及减速机检查、轨道检查、电阻器和控制柜检查、钢丝绳检查、卷筒及固定销检查、限位检查、链条检查、控制手柄及线缆检查、配合承重检查等，每次使用千斤顶之前进行齿轮检查、液压系统检查。

- 原生垃圾吊与干化垃圾吊：检查维修或更换项目有润滑防腐、电机及减速机、轨道、电阻器和控制柜、抓斗、钢丝绳、卷筒及固定销、限位、链条、控制手柄及线缆、控制台设备、自动称重系统、自动控制系统、投料平台清理等，配合特检所进行定期特检。

- 防腐及卫生：所有设备的防腐检查，及时维修，每天进行设备卫生检查，及时清理清扫。

- 地埋管：查漏、开挖、补焊、换管换阀、防腐、回填等；

- 照明设施：照明按需加装和拆除，照明维修维护保障运行、施工和生活需求。

- 工器具：施工用工器具维护、保管、维修、组装、保养。

- 建筑设施：墙柱屋顶等防渗、防裂、堵漏、防雨、沉降、密封、抹面，零星天花板、地板维修等。

- 生活设施维修：采暖设备、卫生盥洗洁具、空调、冰箱、洗浴、照明、电源等设施的日常维修、疏通。雨水管道的更换、加固，化粪池的清理和厂内运输。

- 平台扶梯：为满足日常安全正常生产运行维护需求增加平台、扶梯、孔洞盖板、平台铺设。

- 其他设备设施的检修维护工作。

4、设备保洁工作

（1）一般性描述

1）揭阳绿源垃圾综合处理与资源利用厂项目一期，涵盖下述区域及该区域所属设备设施：卸料大厅、原生垃圾池（含其渗滤液廊道，破碎机廊道）、干化车间（含暂存池渗滤液廊道，生物滤池除臭区域）、机械分选车间（含MBT侧参观廊道（自电厂环保展厅与廊道交界处始）、MBT中控室、RDF皮带机廊道）。保洁含上述区域所属办公生产空间、走廊、楼梯间、卫生间/浴室，电气室等的清扫保洁。

2）确保招标方范围内所有设备、构筑物表面清洁、干净，见本色，不影响招标人项目形象以及对外公共宣传展示的需要。

3）保洁范围包括所有生产区域、生产车间和检修区域的设备、管线、沟道、构架、库房、桥架、结构及地面的卫生。

4）招标方安排MBT的其他区域或设备的保洁工作。

（2）具体要求

设置班长一名，并配置满足保洁要求的专职保洁人员。

保洁人员要求

1）所有工作人员身体健康，无影响清洁工作和设备安全的病症，在上岗前必须经过相关的安全和技能培训，并经考试合格、签订相关劳动合同后，方可上岗。

2）在出入厂区大门时，应主动出示证件，不准与门卫和管理人员发生口角。

3）在工作中必须遵守招标人有关规定。进入生产现场工作时着装整齐，必须穿好工作服、戴好安全帽，进行高空作业时必须系好安全带。

4）应完全熟悉和理解工作场所内所有安全标志、警示，未经许可不得进入安全警戒区域。

5）生产现场及厂区内禁止吸烟及动用明火。

6）未经运行人员许可，禁止进入电缆沟、疏水沟、下水道和井下等处工作。

7）工作中要听从负责人的指挥，禁止自行其事，禁止超越工作范围、干私活、在工作现场打闹、逗留、玩耍，不得在生产现场随意大小便。

8）对招标人提出的人事和生产安排，负责人迅速布置工作，做到政令畅通，有令则行、有禁则止，有序工作，保质保量及时完成。

9）工作中要坚守工作岗位，班前和班中不准喝酒，不准擅自进入与工作无关的公务场所。

10）应自觉爱护公物，不得损坏厂内任何公共设施，不准将公物据为己有，清扫工具必须放在指定地点，不得随意堆放。

11）进入现场，严禁乱动招标人的生产设备和安全设施，否则造成设备损坏，根据损失大小赔偿或罚款。

12）清扫的杂物应放到指定地点，不准随意抛洒或扫入下水道，严禁高处投掷杂物及用具。

13）工作人员违反各项规定造成设备损坏和人身伤害的，按招标人规定处理。对构成刑事犯罪的，依法送交有关部门，一切后果由中标单位负责。

14）未经许可，禁止将亲属和非本厂人员带入厂内。

15）杜绝浪费，节约用水、用电，注意环保。

16）工作现场照明有损坏或不足时，可及时向负责人反映情况，由负责人向招标人反映。

17）工作现场出现严重漏水、漏汽、漏油、漏火等情况时，必须立即向上级反映，不得拖延不报。

18）在所管辖范围内的工作完成后，不准在现场长时间逗留，防止意外。

5、人员要求

（1）中标单位必须具有全部工作要求的能力（有从业经历和全部岗位资质）。

（2）每个岗位的人员数量、年龄结构、身体条件、职责、要求的技能水平、资格证书、经验、从业履历、能力等都要胜任工作，按对应岗位注明，尤其是特种工持证上岗和体检证明在合同签订前要在招标人备案。招标人有权对中标单位提供人员进行面试与审核，以此审核结果决定是否可以上岗。各岗位人员不得少于下述所列人数，具体人员配备数量各投标人根据企业实力，人员素质情况自行配置，但人员配备需满足合同范围内生产维护需求，现场工作不能满足生产维护需要时，中标单位应及时补充人员，确保设备维护水平，不得增加费用：

- 中标单位必须设置安监机构负责中标单位内部的安全管理，必须配备安全员，并接受招标人安全生产系统的管理。管理和后勤人员的配备应能满足规范、齐全、保障的要求。

- 技工人员中（在投标报价时统称为运维检修工），至少包含3名普通焊工、2名机械工、1名电仪检修人员。中标单位应提供特殊工种（焊工资质证书、焊工等级证书、叉车工、电工等）上岗证复印件，报招标人安环部备案。

- 维修人员中至少有1人取得特种车辆（如罐车、叉车、装载机等）的驾驶证，且技能熟练。

6、考核标准

1、月度考核

招标人每月10日前对中标单位上月运维情况进行评分，评分标准按下表执行

| 考核内容 | 分值 | 描述 | 评价细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 劳动纪律 | 10 | 考勤管理 | 共10分。根据每月考勤情况，出勤率90%以下扣10分；出勤率90%-95%，扣5分；95%以上未达满勤扣2分。整月度每缺1人扣5分，扣完10分为止。 |
| 安全生产 | 10 | 安全事故、隐患管理 | 共10分。发生重伤及以上人身事故每次扣10分；发生有责任的重大环保事故、重大设备事故每次扣8分；一般设备事故每次扣4分；发生人员轻微伤每次扣1分；未进行隐患排查每次扣2分，一般事故隐患未按时整改每次扣1分，安全整改未按时完成每项扣0.5分。扣完10分为止。 |
| 文明生产 | 10 | 违章作业，文明施工 | 共10分。严重违章作业，每人次扣1分；一般违章作业，每人次扣0.5分；文明施工不达标，每个作业点每次扣0.5分；工作票办理、执行不规范每次0.5分；现场安全文明措施、每台设备卫生及相关系统卫生等，发现一项问题扣0.1分； |
| 设备障碍 | 10 | 设备异常及以上事件次数 | 共10分。 发生重特大设备事故一次扣10分。与维护检修和运行有关联的一般设备事故和障碍，每次扣2分，本项扣完止。 |
| 设备消缺率 | 10 | 工作效率，消缺的及时性 | 共10分。 在维修维护条件具备的情况下，大缺陷不过天，小缺陷不过班。95%及以上得10分，未及时完成的消缺每项每天扣1分，逐天累加。本项扣完为止。 |
| 缺陷重复率 | 5 | 工作质量，缺陷处理的彻底性。 | 共5分。 一般性责任的重复缺陷每发生一次扣1分，同一缺陷在合理时间段内多次发生时扣分值在前一次基础上加倍。 |
| 管理成效 | 5 | 1、日常工作和安排工作按时、保质、高效完成。2、工作日志和安全日志认真记录。 3、工作计划安排有序合理。 4、归档管理。 | 共5分。1、计划工作（包括正常巡检维护维修检查和专工及上级安排的其它工作等）每逾期1个工作日，扣除1分。2、月重要工作计划（小修、重要设备拆修等）未按时完成，每项扣2分。3、日志未按期填报，未及时归档，每次扣1分。 4、日志记录敷衍、字迹潦草、重要漏项，每次扣0.5分。5、记录虚构、想当然、故意瞒报等，每次扣2分。 |
| 主观能效 | 5 | 工作的主动性、前瞻性、责任心 | 共5分。减分事项：对设备缺陷或事故隐患不及时反映、汇报或处置；对定期工作和常态化工作等待安排；对须应急处置事项不积极推进。 加分事项：对合理化建议，经采纳，确有一定成效的；及时发现事故隐患，避免人员伤亡或设备损坏，挽回较大经济损失。 |
| 相互支持 | 5 | 协作态度，不推诿，不拖延 | 共5分。由于工作失误、不配合工作等原因导致工作延误、部门形象受损每次扣2分。不顾全大局，使厂级名誉受损每次扣3分。发生矛盾而致争吵不休，影响团结形象的每次扣3分。 |
| 物资使用 | 5 | 节约理念 | 共5分。为共同促进项目良性发展，对日常检修过程中发现浪费、蔑视使用企业物资情况的每次扣3分。 |
| 仓库管理 | 5 | 出入库管理 | 共5分。公司要求，严谨对待出入库物资管理，入、出库不遵守规定每次扣1分；规范领料，不按规领料出库每次扣1分。 |
| 生产运行考核 | 3 | 值班维护及时性 | 共3分。运行出现维护不及时影响生产运行每次扣1分，扣完为止。 |
|  | 4 | 垃圾仓排水情况 | 共4分。垃圾仓排水每天必须露出箅子，无特殊原因排水不畅一次扣1分，扣完为止。 |
|  | 3 | 现场卫生环境状况 | 共3分。生产现场发现积水、积灰等，每天扣1分。 |
|  | 3 | 工作票办理情况 | 共3分。工作票无故未延期、未撤销每次扣1分，无票工作每次扣1分。 |
|  | 4 | 渗滤液倒班工作状况 | 共4分。不遵守劳动纪律或运行规程每次扣1分；出现重大工作失误扣2分。 |
|  | 3 | 安全意识、命令执行 | 共3分。未履行许可程序擅自操作设备、无故不听从值长指挥，一次扣2分。 |

2、考核与奖励办法：合同付款时按月度考核评分对应调整付款金额：

| 序号 | 考核分值 |  | 对应付款额度调整 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 月度考核评分≥90分 |  | 月度考核不扣款 |
| 2 | 80分≤月度评分<90分 |  | 月度考核扣款额=月度应付基准款额的5% |
| 3 | 70分≤月度评分<80分 |  | 月度考核扣款额=月度应付基准款额的10% |
| 4 | 月度评分<70分 |  | 月度考核扣款额=月度应付基准款额的15% |
| 5 | 发生死亡事故或两人及以上重伤事故或重大设备事故或重大环境事故。 |  | 扣除全部年度安全保证金 |
| 6 | 发生单起重伤事故或群体性轻伤事故或重大安全事故隐患。 |  | 扣除年度安全保证金的30% |
| 7 | 全厂总体生产任务未完成情况下，且全年的月度考核平均分<85分。 |  | 扣除全部年度服务承诺保证金 |
| 8 | 全厂总体生产任务完成情况下 | 全年的月度考核平均分<85分 | 扣除年度服务承诺保证金的30% |
| 9 |  | 全年的月度考核平均分≥85分 | 年度服务承诺保证金不调整 |

备注：全厂总体生产任务为招标人的年度安全生产目标任务、年度管理目标任务、年度经营目标任务的总和。